# Program funkcjonalno-użytkowy

## Uzasadnienie celowości modernizacji oświetlenia drogowego

Stan instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Jastrząb jest przestarzały. Istniejące oprawy rtęciowe są wyeksploatowane, przestarzałej konstrukcji o zużytych układach optycznych. Oprawy te zużywają w sposób znaczny energię elektryczną , świecą, ale nie oświetlają we właściwy sposób nawierzchni dróg. Sprawność eksploatacyjna tych opraw zwykle nie przekracza wartości 0,50.

## Charakterystyka instalacji oświetlenia drogowego

Instalacja oświetlenia na terenie gminy jest siecią napowietrzną „skojarzoną” z liniami energetycznymi abonenckimi, jest prowadzona na słupach betonowych typu ŻN oraz betonowych wirowanych typu E. Lokalizacja tych słupów wynika wyłącznie z potrzeb dostarczania energii elektrycznej mieszkańcom gminy, dlatego też odległości pomiędzy słupami oraz odległości słupów od krawędzi drogi w niektórych miejscach nie pozwolą na spełnienie wymagań normy oświetleniowej PN-EN-13201.

## Zakres modernizacji oświetlenia ulicznego

W trakcie prac modernizacyjnych zostanie wykonane:

- wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED wyposażone w układ zasilający zintegrowany z układem redukcji strumienia świetlnego,

- wymiana wysięgników na nowe stalowe ocynkowane wraz z konstrukcjami mocującymi;

- wymiana zabezpieczeń słupowych wraz z zaciskami prądowymi;

- wymiana przewodów w wysięgnikach zasilających oprawy od bezpiecznika na słupie energetycznym,

- budowa nowego sterowania oświetleniem wyniesionego z rozdzielnicy stacji transformatorowej do nowych szafek ZLOU wyposażonych w zegary astronomiczne.

## Oprawy oświetleniowe

W założeniach modernizacji oświetlenia drogowego przyjęto oprawy LED firmy Philips typu BGP303 o następujących parametrach technicznych:

- korpus oprawy wykonany z odlewanego stopu aluminium;

- źródło światła – panel LED osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego 
o wytrzymałości nie gorszej niż IK08 o temperaturze barwowej neutralnej: 4000K±300

- trwałość min 50 000h wg wymagań normy L80;

- każda dioda w panelu musi być wyposażona w soczewkowy układ optyczny w celu zachowania równomiernego rozsyłu światła;

- możliwość łatwej modułowej wymiany LED i układu zasilania (część zamienna oprawy);

- skuteczność świetlna oprawy rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę jako system, nie mniej niż 95lm/W

- stopień szczelności oprawy IP66 z wyprowadzonym konektorem do podłączenia zasilania;

- układ zasilania z zabezpieczeniem przepięciowym min 4kV;

- układ redukcji strumienia w zakresie do 50% wartości nominalnej w programowalnych progach;

- możliwość montażu bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z możliwością regulacji położenia w zakresie ±15°;

- wykonanie w II klasie ochronności;

- oprawa musi posiadać aktualne certyfikaty potwierdzające wykonanie jej zgodnie 
z europejskimi normami w tym certyfikat ENEC;

- do oprawy muszą być dostępne pliki rozsyłu do programów obliczeniowych typu DIALUX;

## Wysięgniki

Wysięgniki montowane na słupach muszą być stalowe, ocynkowane, o średnicy zewnętrznej od 48÷60mm o grubości ścianki nie mniej niż 2,9mm. Długość wysięgu zgodnie z zestawieniem projektowym – tablica montażowa. Mocowanie wysięgników do słupów typu ŻN za pomocą uchwytów hakowych, a do słupów typu E za pomocą uchwytów montażowych mocowanych za pomocą taśmy lub obejm stalowych ocynkowanych.

## Bezpieczniki słupowe

Dla każdej oprawy na liniach napowietrznych „gołych” należy zainstalować izolowane gniazdo bezpiecznikowe BZO-04, dla linii „izolowanych” – BZO-03 wyposażone we wkładkę topikową.

## Szafka pomiarowo-sterownicza

Szafki pomiarowo-sterownicze montowane będą na żerdzi stacji transformatorowej, żerdzi słupa oświetleniowego lub na podstawie fundamentowej. Miejscem przyłączenia zasilania szafki są zaciski prądowe na podstawach bezpiecznikowych rozdzielnicy stacyjnej. Przyłącza napowietrzne wykonane będą kablem AsXSn 2x25mm2 lub kablem AsXSn 4x25mm2 poprowadzonym w na konstrukcji stacji w rurze ochronnej odpornej na UV. Przyłącza kablowe ziemne wykonane będą kablem YAKXs 4x25mm2.

Sterowanie oświetleniem ulicznym przewiduje się z użyciem zegara astronomicznego.

## Obwody oświetleniowe

Z szafki pomiarowo-sterowniczej będą wyprowadzone obwody oświetleniowe przewodem kablowym AsXSn 2x25mm2 i zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym typu „S” 
o charakterystyce typu „C”.

# Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

### Wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnień niezbędnych na prowadzenie robót.

### Opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robót, jeżeli taka zgoda lub decyzja będzie wymagana.

### Uzyskanie zgody od PGE Dystrybucja SA Zakład Energetyczny Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko Kamienna na prowadzenie prac związanych z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.

### Opracowanie projektowe powinno spełniać wszystkie wymagania obowiązujących przepisów i zawierać:

- podstawę opracowania z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego;

- zakres opracowania;

- warunki techniczne do adaptacji systemu oświetlenia drogowego wydane przez PGE Dystrybucja SA SA Zakład Energetyczny Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko Kamienna;

- opis techniczny ze schematami jednokreskowymi stacji transformatorowych wraz z obwodami oświetleniowymi;

- schematy ideowe szafek oświetleniowych wraz z doborem zabezpieczeń przed licznikowych i zabezpieczeń obwodowych;

- obliczenia fotometryczne doboru opraw oświetleniowych w oparciu o normę PN-EN-13201;

- zestawienie inwentaryzacyjne;

- zestawienie demontażowe opraw oświetleniowych i pozostałego osprzętu;

- zestawienie projektowe opraw oświetleniowych i pozostałego osprzętu;

- bilans mocy obecnego oraz po modernizacji oświetlenia drogowego;

- karty katalogowe, atesty i certyfikaty dla zastosowanych materiałów i urządzeń. Należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Materiały z demontażu stanowiące własność PGE Dystrybucja SA Zakład Energetyczny Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko Kamienna należy przekazać właścicielowi i uzyskać potwierdzenie przekazania.

  - Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy wykonać pomiary kontrolne i przedstawić protokoły z tych pomiarów w zakresie sprawdzenia rezystancji izolacji przewodów w wysięgniku od zabezpieczenia do oprawy oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie bezpieczników.